Legende / Erklärungen

| Leitung / Kabel |  | Überstromschutzeinrichtungen |
| --- | --- | --- |
| Art / Typ | Leiteranzahl | Querschnitt [mm2] |  | Art / Charakteristik | IN [A] |
| Tdc (CH-N1VV-U) | 5 | 1,5 mm2 |  | LS / B | 13 A |

| Messungen |
| --- |
| IK Anfang [A] L - PE | IK Ende [A] L - PE | Riso [MΩ] | Leitfähigkeit PE/PA |
| 650 A | 125 A | 1.0 MΩ | i.O. |

|  | Der IK Anfang wird am Eingang der Hauptverteilung gemessen. Der IK Ende wird am Ende der Leitung gemessen. Es ist der effektiv gemessene Wert einzutragen. |
| --- | --- |

|  | NIN 6.1.3.2 B+E Prüfung der Leitfähigkeit des Schutzleiters sowie der Wirksamkeit des Schutzpotenzialausgleich und des zusätzlichen Schutzpotenzialausgleichs ( max. 1 Ω ) .1 Die Leitfähigkeit des Schutzleiters muss geprüft werden, wobei folgendes Vorgehen empfohlen wird: - Messung der Leitfähigkeit mit einer Stromquelle, deren Leerlauf-spannung zwischen 4 V und 24 V Gleich- oder Wechselspannung beträgt und welche einen Strom von mindestens 0,2 A abgibt. |
| --- | --- |

| Stromkreis-Nennspannung V | Prüfgleichspannung V | Isolationswiderstand M( |
| --- | --- | --- |
| SELV und PELV 50 ≤ U ≤ 500 V > 500 V | 250 500 1000 | ≥ 0,500 ≥ 1,000 ≥ 1,000 |
|  | Isolationsmessung bei elektronischen Geräten? Zuerst L1 /L2 /L3 /N kurzschliessen oder mit 250V DC messen. NIN 6.1.3.3 Mindestwerte der Isolationswiderstände .1 Der Isolationswiderstand muss zwischen allen aktiven Leitern und Erde gemessen werden. .2 Für Neuanlagen gelten obenstehende Werte. |

| Fehlerstromschutzeinrichtung |
| --- |
| IN / Art [A] | I(N [mA] | Auslösezeit [ms] |
| 25 A <s> | 300 mA | 125 ms |
|  | NIN 6.1.3.7 B+E Zusätzlicher Schutz Aktuelle Installationstester können die Funktionen von Fehlerstrom- schutzeinrichtungen (RCD‘s) „automatisch testen. Solche Installationstester machen nach dem Betätigen der „Starttaste“ mehrere Messungen und liefern dem entsprechend auch mehrere Messresultate. Sie prüfen die Fehlerstromschutzeinrichtungen sowohl bei 100% des IΔn als auch bei z.B. 40% des Bemessungsdifferenzstromes IΔn und geben damit Auskunft über die Funktion der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) selbst als auch über die Funktion der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit der Installation, in welcher die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)angeordnet ist. |

NIV	Niederspannungs-Installationsverordnung	EN 60204 Elektrische Ausrüstung von Maschinen

NIN SN 1000	Niederspannungs-Installations-Norm	EN 60439 Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen

EN 50160 Netzqualität